## Config
Grupo | Descripción | Item | Valor | Unidad
Demanda y Perfil | Consumo eléctrico mensual objetivo del sitio (kWh/mes). | E_month_kWh | 2000 | kWh
| Tipo de perfil de demanda | profile_type | Mixta
| Porcentaje de participación del taller en el horario diurno | alpha_mix | 80%
| ¿Cuál perfil de demanda usar? | use_excel_profile | Perfil Horario Relativo
Sol y módulos | Tasa de desempeño solar | PR | 80%
| Temperatura mínima ambiente de diseño (°C) para chequeo de Voc en frío. | Tmin_C | 22 | °C
| Potencia de cada módulo solar | P_mod_W | 600 | Wp
| Tensión de circuito abierto del módulo a 25 °C (V). | Voc25 | 50 | V
| Tensión en punto de máxima potencia a 25 °C (V). | Vmp25 | 41 | V
| Corriente de cortocircuito del módulo (A). | Isc | 14 | A
| Coeficiente térmico de Voc (% por °C). | a_Voc_pct | -29% | /°C
Inversor | Límite inferior de relación DC/AC (kWp/kWac). | ILR_min | 1.1
| Límite superior de relación DC/AC (kWp/kWac). | ILR_max | 1.4
Economía | Tarifa de compra de energía (COP/kWh). | buy_tariff_COP_kWh | 900 | $/kWh
| Tarifa de venta / remuneración por exportar (COP/kWh). | sell_tariff_COP_kWh | 120 | $/kWh
| Crecimiento anual de la tarifa de compra (fracción/año). | g_tar_buy | 5% | /año
| Crecimiento anual de la tarifa de venta (fracción/año). | g_tar_sell | 5% | /año
| Degradación anual de los paneles (fracción/año). | deg_rate | 0.5% | /año
| Tasa de descuento anual para el Valor Presente Neto (fracción/año). (Depreciación) | discount_rate | 5% | /año
| Horizonte de análisis (años). | years | 30 | años
Precios | Modalidad de precio: **variable** (COP/kWp) o **total** (COP). | pricing_mode | Variable
| Precio total del proyecto (COP). | price_total_COP | 58000000 | COP
| Incluir Costo Bateria e Inversor en el precio | include_hw_in_price | No
| Incluir Otros Variables en el Precio | include_var_others | Sí
| Precio Otros Fijos (Totales) | price_others_total | 0 | COP
| Precio del proyecto por kWp instalado (COP/kWp). | price_per_kWp_COP | 3500000 | $/kWh
Monte Carlo | Desviación estándar mensual del PR (fracción). | mc_PR_std | 7%
| Desv. estándar mensual de la tarifa de compra (fracción). | mc_buy_std | 6%
| Desv. estándar mensual de la tarifa de venta (fracción). | mc_sell_std | 10%
| Desviación estándar de demanda en simulación Montecarlo | mc_demand_std | 4%
| Desviación estándar de los kWp instalados en simulación Montecarlo | mc_use_manual_kWp | No
| kWp manual para Monte Carlo (si `mc_use_manual_kWp=Sí) | mc_manual_kWp | 15 | kWp
| Número de Escenarios en la simulación Monte Carlo | mc_n_simulations | 200 | simulaciones
| Batería a usar en MC (si quieres fijar otra distinta). | mc_battery_name
Restricción de Proporción Pico | Activar el filtro por pico FV vs. pico de carga | limit_peak_ratio_enable | Sí
| Límite del **ratio** = (pico FV) / (pico carga). | limit_peak_ratio | 2.5
| Año para aplicar degradación al calcular el pico (0 = Año 1). | limit_peak_year | 0
| Mes para chequear picos: max (mes con mayor HSP estacional) o fijo. | limit_peak_month_mode | maximo
| Cómo agregar el pico de carga 7×24: weighted\_mean, max, dia_semana, p95 | limit_peak_basis | weighted_mean
| Mes fijo (1–12) para el chequeo de picos. | limit_peak_month_fixed | 1
Semilla | Cómo definir la semilla de kWp: **auto** (por energía) o **manual**. | kWp_seed_mode | Auto
| Semilla manual de kWp (si `kWp_seed_mode="manual"`). | kWp_seed_manual_kWp | 15 | kWp
| Alcance de búsqueda en **número de módulos** a cada lado de la semilla. | modules_span_each_side | 60
| Potencia DC mínima del barrido (kWp) | kWp_min | 4 | kWp
| Potencia DC máxima del barrido (kWp) | kWp_max | 30 | kWp
Controles de Batería y Exporte | ¿Permitir Exportación de Energía excedente? | export_allowed | Sí
| Incluir Batería en cálculo | include_battery | Sí
| Nombre de batería tal cual aparece en el catálogo (dejar vacio para optimizar) | battery_name
| ¿Optimizar la batería? | optimize_battery | Sí
| Profundidad de descarga utilizable - DoD de la batería (0-1) | bat_DoD | 90%
| Acoplamiento de la batería | coupling | DC
| Eficiencia de la batería | bat_eta_rt | 90%
Note on C2: Nicolas Rivera Bueno: Consumo eléctrico mensual objetivo del sitio (kWh/mes).
Note on C4: Nicolas Rivera Bueno: Solo se usa en la tabla de perfil de demanda relativo (Y solo se usa si es este perfil el que se selecciona abajo)
Note on C5: Nicolas Rivera Bueno: Seleccionar el tipo de perfil que está en la hoja de Perfiles
Note on C6: Nicolas Rivera (NESO): Resume pérdidas por temperatura, cables, MPPT, suciedad, etc. Valores típicos: 0.75–0.85.
Note on C7: Nicolas Rivera (NESO): Se usa en el cálculo de sobrentensión DC (Voc\_string < Vdc\_max del inversor).
Note on C9: Nicolas Rivera (NESO): Dato de ficha técnica.
Note on C10: Nicolas Rivera (NESO): Dato de ficha técnica; define Ns para caer dentro del rango MPPT.
Note on C11: Nicolas Rivera (NESO): Para verificar que la corriente por MPPT no supere el límite del inversor.
Note on C12: Nicolas Rivera (NESO): Normalmente negativo (ej.: −0.29). Se usa para Voc a baja temperatura.
Note on C13: Nicolas Rivera Bueno: Típico 1.1–1.2. Evita sobredimensionar a la baja.
Note on C14: Nicolas Rivera (NESO): Típico 1.3–1.4. Evita clipping excesivo y picos FV demasiado altos.
Note on C15: Nicolas Rivera (NESO): Valor base del Año 1; el modelo puede hacer crecer esta tarifa.
Note on C16: Nicolas Rivera (NESO): Si no hay venta o es nula, pon 0.
Note on C17: Nicolas Rivera (NESO): 0.06 = 6%/año. Se convierte a tasa mensual internamente.
Note on C18: Nicolas Rivera (NESO): 0.03 = 3%/año. Se convierte a tasa mensual internamente.
Note on C20: Nicolas Rivera (NESO): Refleja costo de oportunidad. Se pasa a mensual para descontar los flujos.
Note on C21: Nicolas Rivera (NESO): Afecta el NPV y el payback observado.
Note on C22: Nicolas Rivera (NESO): En *variable*, el CapEx = `price_per_kWp_COP × kWp`. En *total*, usa `price_total_COP`.
Note on C23: Nicolas Rivera (NESO): Sólo aplica si `pricing_mode="total"`.
Note on C27: Nicolas Rivera (NESO): Sólo aplica si `pricing_mode="variable"`.
Note on C28: Nicolas Rivera (NESO): 0.07 ≈ ±7% típico; simula meses mejores/peores.
Note on C29: Nicolas Rivera (NESO): Variación corto plazo alrededor del crecimiento anual.
Note on C30: Nicolas Rivera (NESO): Usada solo si `export_allowed=Sí`
Note on C34: Nicolas Rivera (NESO): Valores típicos: 200–1000. Más alto = resultados más estables (tarda más).
Note on C36: Nicolas Rivera (NESO): Si es **Sí**, se descartan diseños que exceden el límite.
Note on C37: Nicolas Rivera (NESO): 1.8 significa que el pico FV no debe superar 1.8× el pico de carga (agregado 7×24).
Note on C38: Nicolas Rivera (NESO): Útil si quieres verificar picos en años futuros.
Note on C39: Nicolas Rivera (NESO): En *fixed* se usa `limit_peak_month_fixed`.
Note on E40: Nicolas Rivera (NESO): - weighted_mean es promedio ponderado (recomendado) y pondera por la energía semanal de cada día. - weekday es día entre semana (no sábado/domingo)
Note on C41: Nicolas Rivera (NESO): Solo si `limit_peak_month_mode="fijo"`.
Note on C43: Nicolas Rivera (NESO): Número en kWp, p. ej. *15*.
Note on C44: Nicolas Rivera (NESO): El barrido se hace en pasos del tamaño de **un módulo**.
Note on C45: Nicolas Rivera (NESO): Límite inferior: kWp mínimos para la optimisación de los kWp a instalar
Note on C46: Nicolas Rivera (NESO): Límite superior: kWp máximos para la optimisación de los kWp a instalar
Note on C49: Nicolas Rivera (NESO): Sensible a mayúsculas/espacios; p. ej. *BAT-10*.
Note on C50: Nicolas Rivera (NESO): Probar varias baterías del catálogo (incluido “sin batería”) y escoger la mejor por NPV.
Note on C51: Nicolas Rivera (NESO): usar 90% de la energía nominal.
Note on C53: Nicolas Rivera (NESO): Incluye pérdidas de carga y descarga. 0.9 = 90%.

## Perfiles
[10 empty] | Tipo de Perfil | Mixta | alpha_mix | 0.8
Perfil Hora Dia de Semana | [5 empty] | Perfil Hora Total |  |  |  | Perfil Hora Relativo | [6 empty] | Factor demanda del mes y HSP |  |  | Perfil Sol Hora |  | Precio Variable Sistema Solar |  |  | Precio Variables Otros
Dia | DOW | HOUR | RES | IND | TOTAL_kWh | HOUR | RES | IND | TOTAL_kWh | HOUR | W_RES | W_IND | W_RES_BASE | W_IND_BASE | W_TOTAL | TOTAL_kWh | MONTH | Demand_month | HSP_month | HOUR | SOL | MIN | MAX | PRECIO_POR_KWP | MIN | MAX | PRECIO_POR_KWP
Lunes | 1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 1 | 100% | 5.5 | 0 | 0% | 1 | 5 | 5500000 | 1 | 5 | 1000000
Lunes | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 2 | 102% | 5.5 | 1 | 0% | 5 | 8 | 5000000 | 5 | 8 | 900000
Lunes | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 3 | 105% | 5.5 | 2 | 0% | 8 | 10 | 4500000 | 8 | 10 | 800000
Lunes | 1 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 4 | 108% | 5.5 | 3 | 0% | 10 | 13 | 4500000 | 10 | 13 | 700000
Lunes | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 4 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 5 | 110% | 5.5 | 4 | 0% | 13 | 100 | 3500000 | 13 | 100 | 600000
Lunes | 1 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 5 | 50% | 10% | 2.37% | 0.8929% | 1.188% | 0.78129 | 6 | 108% | 5.5 | 5 | 0% | 100 | 200 | 3400000 | 100 | 200 | 550000
Lunes | 1 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 6 | 80% | 10% | 3.791% | 0.8929% | 1.473% | 0.96827 | 7 | 105% | 5.5 | 6 | 0% | 200 | 500 | 3350000 | 200 | 500 | 500000
Lunes | 1 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 7 | 110% | 10% | 5.213% | 0.8929% | 1.757% | 1.1552 | 8 | 102% | 5.5 | 7 | 3.407%
Lunes | 1 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1 | 8 | 1.1 | 0.74286 | 1.8429 | 8 | 110% | 10% | 5.213% | 0.8929% | 1.757% | 1.1552 | 9 | 98% | 5.5 | 8 | 6.583%
Lunes | 1 | 9 | 0.8 | 1 | 1.8 | 9 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 9 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 | 10 | 95% | 5.5 | 9 | 9.309%
Lunes | 1 | 10 | 0.8 | 1 | 1.8 | 10 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 10 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 | 11 | 95% | 5.5 | 10 | 11.4%
Lunes | 1 | 11 | 0.8 | 1 | 1.8 | 11 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 11 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 | 12 | 98% | 5.5 | 11 | 12.72%
Lunes | 1 | 12 | 0.8 | 1 | 1.8 | 12 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 12 | 90% | 120% | 4.265% | 10.71% | 9.425% | 6.1969 |  |  |  | 12 | 13.17%
Lunes | 1 | 13 | 0.8 | 1 | 1.8 | 13 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 13 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 |  |  |  | 13 | 12.72%
Lunes | 1 | 14 | 0.8 | 1 | 1.8 | 14 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 14 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 |  |  |  | 14 | 11.4%
Lunes | 1 | 15 | 0.8 | 1 | 1.8 | 15 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 15 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 |  |  |  | 15 | 9.309%
Lunes | 1 | 16 | 0.8 | 1 | 1.8 | 16 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 16 | 70% | 120% | 3.318% | 10.71% | 9.235% | 6.0723 |  |  |  | 16 | 6.583%
Lunes | 1 | 17 | 0.8 | 1 | 1.8 | 17 | 0.8 | 0.74286 | 1.5429 | 17 | 120% | 10% | 5.687% | 0.8929% | 1.852% | 1.2176 |  |  |  | 17 | 3.407%
Lunes | 1 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 18 | 190% | 10% | 9.005% | 0.8929% | 2.515% | 1.6539 |  |  |  | 18 | 1.612e-15%
Lunes | 1 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 19 | 190% | 10% | 9.005% | 0.8929% | 2.515% | 1.6539 |  |  |  | 19 | 0%
Lunes | 1 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 20 | 160% | 10% | 7.583% | 0.8929% | 2.231% | 1.4669 |  |  |  | 20 | 0%
Lunes | 1 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 21 | 90% | 10% | 4.265% | 0.8929% | 1.567% | 1.0306 |  |  |  | 21 | 0%
Lunes | 1 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 22 | 90% | 10% | 4.265% | 0.8929% | 1.567% | 1.0306 |  |  |  | 22 | 0%
Lunes | 1 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 23 | 90% | 10% | 4.265% | 0.8929% | 1.567% | 1.0306 |  |  |  | 23 | 0%
Martes | 2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Martes | 2 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1
Martes | 2 | 9 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 10 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 11 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 12 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 13 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 14 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 15 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 16 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 17 | 0.8 | 1 | 1.8
Martes | 2 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Martes | 2 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Martes | 2 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Martes | 2 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Martes | 2 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Miércoles | 3 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1
Miércoles | 3 | 9 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 10 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 11 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 12 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 13 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 14 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 15 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 16 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 17 | 0.8 | 1 | 1.8
Miércoles | 3 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Miércoles | 3 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Miércoles | 3 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Miércoles | 3 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Miércoles | 3 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Jueves | 4 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1
Jueves | 4 | 9 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 10 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 11 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 12 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 13 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 14 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 15 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 16 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 17 | 0.8 | 1 | 1.8
Jueves | 4 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Jueves | 4 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Jueves | 4 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Jueves | 4 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Jueves | 4 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Viernes | 5 | 8 | 1.1 | 1 | 2.1
Viernes | 5 | 9 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 10 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 11 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 12 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 13 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 14 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 15 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 16 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 17 | 0.8 | 1 | 1.8
Viernes | 5 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Viernes | 5 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Viernes | 5 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Viernes | 5 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Viernes | 5 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Sábado | 6 | 8 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Sábado | 6 | 9 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 10 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 11 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 13 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 14 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 15 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 16 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 17 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Sábado | 6 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Sábado | 6 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Sábado | 6 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Sábado | 6 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 6 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 7 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Domingo | 7 | 8 | 1.1 | 0.1 | 1.2
Domingo | 7 | 9 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 10 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 11 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 12 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 13 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 14 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 15 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 16 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 17 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 18 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Domingo | 7 | 19 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Domingo | 7 | 20 | 1.5 | 0.1 | 1.6
Domingo | 7 | 21 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 22 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Domingo | 7 | 23 | 0.8 | 0.1 | 0.9
Note on O1: Nicolas Rivera (NESO): Porcentaje de participación del taller en el horario diurno
Note on B3: Nicolas Rivera Bueno: Día de la semana (1 es Lunes)
Note on C3: Nicolas Rivera Bueno: Hora
Note on D3: Nicolas Rivera Bueno: Perfil Residencial
Note on E3: Nicolas Rivera Bueno: Perfil industrial
Note on N3: Nicolas Rivera Bueno: Colocar los porcentajes con respecto al promedio horario (demanda mensual dividido 30 dias dividido 24 horas)
Note on P3: Nicolas Rivera Bueno: Estos serian los valores de la demanda si el 100% fuera residencial
Note on U3: Nicolas Rivera Bueno: Mes
Note on V3: Nicolas Rivera Bueno: Qué tan típico es este mes en consumo

## Catalogos
name | AC_kW | Vmppt_min | Vmppt_max | Vdc_max | Imax_mppt | n_mppt | price_COP | name | nom_kWh | max_kW | max_ch_kW | max_dis_kW | price_COP
INV-5k | 5 | 200 | 800 | 1000 | 13 | 2 | 5500000 | BAT-5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7000000
INV-8k | 8 | 250 | 850 | 1000 | 18 | 2 | 7800000 | BAT-10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 12500000
INV-10k | 10 | 250 | 850 | 1100 | 18 | 2 | 9300000 | BAT-15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 17500000
INV-12k | 12 | 300 | 900 | 1100 | 22 | 2 | 10700000 | BAT-20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 21500000
INV-15k | 15 | 350 | 1000 | 1100 | 26 | 2 | 13500000 | BAT-21 | 25 | 12 | 12 | 12 | 26750000
INV-40k | 30 | 350 | 1000 | 1100 | 40 | 2 | 30000000 | BAT-22 | 30 | 18 | 18 | 18 | 31600000
INV-60k | 50 | 350 | 1000 | 1100 | 60 | 2 | 40000000 | BAT-23 | 35 | 24 | 24 | 24 | 36450000
INV-90k | 70 | 350 | 1000 | 1100 | 90 | 2 | 60000000 | BAT-24 | 40 | 30 | 30 | 30 | 41300000
INV-100k | 80 | 350 | 1000 | 1100 | 100 | 2 | 70000000 | BAT-25 | 45 | 36 | 36 | 36 | 46150000
INV-120k | 95 | 350 | 1000 | 1100 | 120 | 2 | 90000000 | BAT-26 | 50 | 42 | 42 | 42 | 51000000
INV-140k | 110 | 350 | 1000 | 1100 | 140 | 2 | 95000000 | BAT-27 | 55 | 48 | 48 | 48 | 55850000
INV-150k | 130 | 350 | 1000 | 1100 | 150 | 2 | 110000000 | BAT-28 | 60 | 54 | 54 | 54 | 60700000
INV-180k | 150 | 350 | 1000 | 1100 | 180 | 2 | 120000000 | BAT-29 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65550000
[8 empty] | BAT-30 | 70 | 66 | 66 | 66 | 70400000
[8 empty] | BAT-31 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75250000
[8 empty] | BAT-32 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80100000
Note on B1: Nicolas Rivera Bueno: Potencia nominal
Note on F1: Nicolas Rivera Bueno: Corriente máxima por seguidor
Note on G1: Nicolas Rivera Bueno: Número de seguidores
Note on H1: Nicolas Rivera Bueno: Precio del inversor
Note on K1: Nicolas Rivera Bueno: Energía de almacenamiento
Note on L1: Nicolas Rivera Bueno: Máxima potencia
Note on M1: Nicolas Rivera Bueno: Maxima potencia de carga
Note on N1: Nicolas Rivera Bueno: Maxima potencia de descarga
Note on O1: Nicolas Rivera Bueno: Precio de la Batería